ASME/ANSI B16.5 Class 150 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	90
	34.9
	9.6
	30
	21.3
	46
	15.8
	60.3
	15.9
	4
	0.51

	3/4
	100
	42.9
	11.2
	38
	26.7
	51
	20.9
	69.9
	15.9
	4
	0.76

	1
	110
	50.8
	12.7
	49
	33.4
	54
	26.6
	79.4
	15.9
	4
	1.09

	1 1/4
	115
	63.5
	14.3
	59
	42.2
	56
	35.1
	88.9
	15.9
	4
	1.35

	1 1/2
	125
	73.0
	15.9
	65
	48.3
	60
	40.9
	98.4
	15.9
	4
	1.73

	2
	150
	92.1
	17.5
	78
	60.3
	62
	52.5
	120.7
	19.1
	4
	2.60

	2 1/2
	180
	104.8
	20.7
	90
	70.0
	68
	62.7
	139.7
	19.1
	4
	4.26

	3
	190
	127.0
	22.3
	108
	88.9
	68
	77.9
	152.4
	19.1
	4
	5.08

	3 1/2
	215
	139.7
	22.3
	122
	101.6
	70
	90.1
	177.8
	19.1
	8
	6.27

	4
	230
	157.2
	22.3
	135
	114.3
	75
	102.3
	190.5
	19.1
	8
	7.26

	5
	255
	185.7
	22.3
	164
	141.3
	87
	128.2
	215.9
	22.2
	8
	9.11

	6
	280
	215.9
	23.9
	192
	168.3
	87
	154.1
	241.3
	22.2
	8
	11.15

	8
	345
	269.9
	27.0
	246
	219.1
	100
	202.7
	298.5
	22.2
	8
	18.57

	10
	405
	323.8
	28.6
	305
	273.0
	100
	254.6
	362.0
	25.4
	12
	24.87

	12
	485
	381.0
	30.2
	365
	323.8
	113
	304.8
	431.8
	25.4
	12
	38.86

	14
	535
	412.8
	33.4
	400
	355.6
	125
	336.5
	476.3
	28.6
	12
	50.99

	16
	595
	469.9
	35.0
	457
	406.4
	125
	387.3
	539.8
	28.6
	16
	62.28

	18
	635
	533.4
	38.1
	505
	457.0
	138
	437.9
	577.9
	31.8
	16
	71.45

	20
	700
	584.2
	41.3
	559
	508.0
	143
	488.9
	635.0
	31.8
	20
	88.66

	24
	815
	692.2
	46.1
	663
	610.0
	151
	590.9
	749.3
	34.9
	20
	120.46



ASME/ANSI B16.5 Class 300 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	95
	34.9
	12.7
	38
	21.3
	51
	15.8
	66.7
	15.9
	4
	0.77

	3/4
	115
	42.9
	14.3
	48
	26.7
	56
	20.9
	82.6
	19.1
	4
	1.26

	1
	125
	50.8
	15.9
	54
	33.4
	60
	26.6
	88.9
	19.1
	4
	1.67

	1 1/4
	135
	63.5
	17.5
	64
	42.2
	64
	35.1
	98.4
	19.1
	4
	2.17

	1 1/2
	155
	73.0
	19.1
	70
	48.3
	67
	40.9
	114.3
	22.2
	4
	2.99

	2
	165
	92.1
	20.7
	84
	60.3
	68
	52.5
	127.0
	19.1
	8
	3.54

	2 1/2
	190
	104.8
	23.9
	100
	73.0
	75
	62.7
	149.2
	22.2
	8
	5.37

	3
	210
	127.0
	27.0
	117
	88.9
	78
	77.9
	168.3
	22.2
	8
	7.23

	3 1/2
	230
	139.7
	28.6
	133
	101.6
	79
	90.1
	184.2
	22.2
	8
	9.10

	4
	255
	157.2
	30.2
	146
	114.3
	84
	102.3
	200.0
	22.2
	8
	11.75

	5
	280
	185.7
	33.4
	178
	141.3
	97
	128.2
	235.0
	22.2
	8
	15.73

	6
	320
	215.9
	35.0
	206
	168.3
	97
	154.1
	269.9
	22.2
	12
	20.30

	8
	380
	269.9
	39.7
	260
	219.1
	110
	202.7
	330.2
	25.4
	12
	30.87

	10
	445
	323.8
	46.1
	321
	273.0
	116
	254.6
	387.4
	28.6
	16
	44.75

	12
	520
	381.0
	49.3
	375
	323.8
	129
	304.8
	450.8
	31.8
	16
	64.08

	14
	585
	412.8
	52.4
	425
	355.6
	141
	336.5
	514.4
	31.8
	20
	89.57

	16
	650
	469.9
	55.6
	483
	406.4
	144
	387.3
	571.5
	34.9
	20
	112.01

	18
	710
	533.4
	58.8
	533
	457.0
	157
	437.9
	628.6
	34.9
	24
	136.08

	20
	775
	584.2
	62.0
	587
	508.0
	160
	488.9
	685.8
	34.9
	24
	165.07

	24
	915
	692.2
	68.3
	702
	610.0
	167
	590.9
	812.8
	41.3
	24
	239.43



ASME/ANSI B16.5 Class 600 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	95
	34.9
	14.3
	38
	21.3
	52
	15.8
	66.7
	15.9
	4
	0.87

	3/4
	115
	42.9
	15.9
	48
	26.7
	57
	21.0
	82.6
	19.1
	4
	1.41

	1
	125
	50.8
	17.5
	54
	33.4
	62
	26.6
	88.9
	19.1
	4
	1.86

	1 1/4
	135
	63.5
	20.7
	64
	42.2
	67
	35.1
	98.4
	19.1
	4
	2.56

	1 1/2
	155
	73.0
	22.3
	70
	48.3
	70
	40.9
	114.3
	22.2
	4
	3.50

	2
	165
	92.1
	25.4
	84
	60.3
	73
	52.5
	127.0
	19.1
	8
	4.35

	2 1/2
	190
	104.8
	28.6
	100
	73.0
	79
	62.7
	149.2
	22.2
	8
	6.39

	3
	210
	127.0
	31.8
	117
	88.9
	83
	77.9
	168.3
	22.2
	8
	8.55

	3 1/2
	230
	139.7
	35.0
	133
	101.6
	86
	90.1
	184.2
	25.4
	8
	10.82

	4
	275
	157.2
	38.1
	152
	114.3
	102
	102.3
	215.9
	25.4
	8
	17.59

	5
	330
	185.7
	44.5
	189
	141.3
	114
	128.2
	266.7
	28.6
	8
	29.02

	6
	355
	215.9
	47.7
	222
	168.3
	117
	154.1
	292.1
	28.6
	12
	34.34

	8
	420
	269.9
	55.6
	273
	219.1
	133
	202.7
	349.2
	31.8
	12
	52.92

	10
	510
	323.8
	63.5
	343
	273.0
	152
	254.5
	431.8
	34.9
	16
	87.07

	12
	560
	381.0
	66.7
	400
	323.8
	156
	304.7
	489.0
	34.9
	20
	104.05

	14
	605
	412.8
	69.9
	432
	355.6
	165
	336.5
	527.0
	38.1
	20
	123.50

	16
	685
	469.9
	76.2
	495
	406.4
	178
	387.3
	603.2
	41.3
	20
	170.46

	18
	745
	533.4
	82.6
	546
	457.0
	184
	437.9
	654.0
	44.5
	20
	206.34

	20
	815
	584.2
	88.9
	610
	508.0
	190
	488.9
	723.9
	44.5
	24
	257.41

	24
	940
	692.2
	101.6
	718
	610.0
	203
	590.9
	838.2
	50.8
	24
	359.14



ASME/ANSI B16.5 Class 900 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	120
	34.9
	22.3
	38
	21.3
	60
	15.8
	82.6
	22.2
	4
	1.86

	3/4
	130
	42.9
	25.4
	44
	26.7
	70
	21.0
	88.9
	22.2
	4
	2.55

	1
	150
	50.8
	28.6
	52
	33.4
	73
	26.6
	101.6
	25.4
	4
	3.78

	1 1/4
	160
	63.5
	28.6
	64
	42.2
	73
	35.1
	111.1
	25.4
	4
	4.40

	1 1/2
	180
	73.0
	31.8
	70
	48.3
	83
	40.9
	123.8
	28.6
	4
	6.12

	2
	215
	92.1
	38.1
	105
	60.3
	102
	52.5
	165.1
	25.4
	8
	10.86

	2 1/2
	245
	104.8
	41.3
	124
	73.0
	105
	62.7
	190.5
	28.6
	8
	15.20

	3
	240
	127.0
	38.1
	127
	88.9
	102
	77.9
	190.5
	25.4
	8
	13.53

	4
	290
	157.2
	44.5
	159
	114.3
	114
	102.3
	235.0
	31.8
	8
	22.14

	5
	350
	185.7
	50.8
	190
	141.3
	127
	128.2
	279.4
	34.9
	8
	36.14

	6
	380
	215.9
	55.6
	235
	168.3
	140
	154.1
	317.5
	31.8
	12
	47.04

	8
	470
	269.9
	63.5
	298
	219.1
	162
	202.7
	393.7
	38.1
	12
	80.64

	10
	545
	323.8
	69.9
	368
	273.0
	184
	254.5
	469.9
	38.1
	16
	118.62

	12
	610
	381.0
	79.4
	419
	323.8
	200
	304.7
	533.4
	38.1
	20
	158.37

	14
	640
	412.8
	85.8
	451
	355.6
	213
	336.5
	558.8
	41.3
	20
	180.07

	16
	705
	469.9
	88.9
	508
	406.4
	216
	387.3
	616.0
	44.5
	20
	217.98

	18
	785
	533.4
	101.6
	565
	457.0
	229
	437.9
	685.8
	50.8
	20
	292.21

	20
	855
	584.2
	108.0
	622
	508.0
	248
	488.9
	749.3
	54.0
	20
	362.66

	24
	1040
	692.2
	139.7
	749
	610.0
	292
	590.9
	901.7
	66.7
	20
	665.98



ASME/ANSI B16.5 Class 1500 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	120
	34.9
	22.3
	38
	21.3
	60
	15.8
	82.6
	22.2
	4
	1.86

	3/4
	130
	42.9
	25.4
	44
	26.7
	70
	21.0
	88.9
	22.2
	4
	2.55

	1
	150
	50.8
	28.6
	52
	33.4
	73
	26.6
	101.6
	25.4
	4
	3.78

	1 1/4
	160
	63.5
	28.6
	64
	42.2
	73
	35.1
	111.1
	25.4
	4
	4.40

	1 1/2
	180
	73.0
	31.8
	70
	48.3
	83
	40.9
	123.8
	28.6
	4
	6.12

	2
	215
	92.1
	38.1
	105
	60.3
	102
	52.5
	165.1
	25.4
	8
	10.86

	2 1/2
	245
	104.8
	41.3
	124
	73.0
	105
	62.7
	190.5
	28.6
	8
	15.20

	3
	265
	127.0
	47.7
	133
	88.9
	117
	77.9
	203.2
	31.8
	8
	19.61

	4
	310
	157.2
	54.0
	162
	114.3
	124
	102.3
	241.3
	34.9
	8
	29.63

	5
	375
	185.7
	73.1
	197
	141.3
	156
	128.2
	292.1
	41.3
	8
	56.87

	6
	395
	215.9
	82.6
	229
	168.3
	171
	154.1
	317.5
	38.1
	12
	68.10

	8
	485
	269.9
	92.1
	292
	219.1
	213
	202.7
	393.7
	44.5
	12
	116.26

	10
	585
	323.8
	108.0
	368
	273.0
	254
	254.5
	482.6
	50.8
	12
	200.20

	12
	675
	381.0
	123.9
	451
	323.8
	283
	304.7
	571.5
	54.0
	16
	300.10

	14
	750
	412.8
	133.4
	495
	355.6
	298
	336.5
	635.0
	60.3
	16
	392.98

	16
	825
	469.9
	146.1
	552
	406.4
	311
	387.3
	704.8
	66.7
	16
	498.22

	18
	915
	533.4
	162.0
	597
	457.0
	327
	437.9
	774.7
	73.0
	16
	651.35

	20
	985
	584.2
	177.8
	641
	508.0
	356
	488.9
	831.8
	79.4
	16
	795.97

	24
	1170
	692.2
	203.2
	762
	610.0
	406
	590.9
	990.6
	92.1
	16
	1265.87



ASME/ANSI B16.5 Class 2500 WN
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Hub Diameter Beginning of Chamfer
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	A
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	135
	34.9
	30.2
	43
	21.3
	73
	15.8
	88.9
	22.2
	4
	3.23

	3/4
	140
	42.9
	31.8
	51
	26.7
	79
	21.0
	95.2
	22.2
	4
	3.74

	1
	160
	50.8
	35.0
	57
	33.4
	89
	26.6
	108.0
	25.4
	4
	5.34

	1 1/4
	185
	63.5
	38.1
	73
	42.2
	95
	35.1
	130.2
	28.6
	4
	7.84

	1 1/2
	205
	73.0
	44.5
	79
	48.3
	111
	40.9
	146.0
	31.8
	4
	11.10

	2
	235
	92.1
	50.9
	95
	60.3
	127
	52.5
	171.4
	28.6
	8
	16.21

	2 1/2
	265
	104.8
	57.2
	114
	73.0
	143
	62.7
	196.8
	31.8
	8
	23.40

	3
	305
	127.0
	66.7
	133
	88.9
	168
	77.9
	228.6
	34.9
	8
	36.10

	4
	355
	157.2
	76.2
	165
	114.3
	190
	102.3
	273.0
	41.3
	8
	54.89

	5
	420
	185.7
	92.1
	203
	141.3
	229
	128.2
	323.8
	47.6
	8
	92.52

	6
	485
	215.9
	108.0
	235
	168.3
	273
	154.1
	368.3
	54.0
	8
	143.61

	8
	550
	269.9
	127.0
	305
	219.1
	318
	202.7
	438.2
	54.0
	12
	211.29

	10
	675
	323.8
	165.1
	375
	273.0
	419
	254.5
	539.8
	66.7
	12
	408.58

	12
	760
	381.0
	184.2
	441
	323.8
	464
	304.7
	619.1
	73.0
	12
	572.56



ASME B16.47 Series A/MSS SP-44 Class 150 WN
	Norminal Pipe Size
	O.D.of Flange, O
	Min.Thick-ness of WN Flange, tf
	Lenth Through Hub, Y
	Diam. of Hub, X
	Hub Diam. Top, A
	Raised Fase Diam., R
	Bore (XS)
	Diam of Bolt Circle
	No.of Bolt Holes
	Diam.of Bolt Hole
	Min.Fillet Radius, r1
	Approxi-mate Weight kgs

	26
	870
	66.7
	119
	676
	660.4
	749
	635.0
	806.4
	24
	34.9
	10
	149.41

	28
	925
	69.9
	124
	727
	711.2
	800
	685.8
	863.6
	28
	34.9
	11
	169.16

	30
	985
	73.1
	135
	781
	762.0
	857
	736.6
	914.2
	28
	34.9
	11
	199.94

	32
	1060
	79.4
	143
	832
	812.8
	914
	787.4
	977.9
	28
	41.3
	11
	248.11

	34
	1110
	81.0
	148
	883
	863.6
	965
	838.2
	1028.7
	32
	41.3
	13
	265.05

	36
	1170
	88.9
	156
	933
	914.4
	1022
	889.0
	1085.8
	32
	41.3
	13
	316.63

	38
	1240
	85.8
	156
	991
	965.2
	1073
	939.8
	1149.4
	32
	41.3
	13
	352.68

	40
	1290
	88.9
	162
	1041
	1016.0
	1124
	990.6
	1200.2
	36
	41.3
	13
	378.89

	42
	1345
	95.3
	170
	1092
	1066.8
	1194
	1041.4
	1257.3
	36
	41.3
	13
	431.30

	44
	1405
	100.1
	176
	1143
	1117.6
	1245
	1092.2
	1314.4
	40
	41.3
	13
	484.41

	46
	1455
	101.6
	184
	1197
	1168.4
	1295
	1143.0
	1365.2
	40
	41.3
	13
	516.92

	48
	1510
	106.4
	191
	1248
	1219.2
	1359
	1193.8
	1422.4
	44
	41.3
	13
	567.68

	50
	1570
	109.6
	202
	1302
	1270.0
	1410
	1244.6
	1479.6
	44
	47.6
	13
	617.00

	52
	1625
	114.3
	208
	1353
	1320.8
	1461
	1295.4
	1536.7
	44
	47.6
	13
	677.24

	54
	1685
	119.1
	214
	1403
	1371.6
	1511
	1346.2
	1593.8
	44
	47.6
	13
	752.92

	56
	1745
	122.3
	227
	1457
	1422.4
	1575
	1397.0
	1651.0
	48
	47.6
	13
	827.71

	58
	1805
	127.0
	233
	1508
	1473.2
	1626
	1447.8
	1708.2
	48
	47.6
	13
	914.15

	60
	1855
	130.2
	238
	1559
	1524.0
	1676
	1498.6
	1759.0
	52
	47.6
	13
	959.11



ASME B16.47 Series A/MSS SP-44 Class 300 WN
	Norminal Pipe Size
	O.D.of Flange, O
	Min.Thick-ness of WN Flange, tf
	Lenth Through Hub, Y
	Diam. of Hub, X
	Hub Diam. Top, A
	Raised Fase Diam., R
	Bore (XS)
	Diam of Bolt Circle
	No.of Bolt Holes
	Diam.of Bolt Hole
	Min.Fillet Radius, r1
	Approxi-mate Weight kgs

	26
	970
	77.8
	183
	721
	660.4
	749
	635.0
	876.3
	28
	44.5
	10
	281.42

	28
	1035
	84.2
	195
	775
	711.2
	800
	685.8
	939.8
	28
	44.5
	11
	341.50

	30
	1090
	90.5
	208
	827
	762.0
	857
	736.6
	997.0
	28
	47.6
	11
	391.62

	32
	1150
	96.9
	221
	881
	812.8
	914
	787.4
	1054.1
	28
	50.8
	11
	453.92

	34
	1205
	100.1
	230
	937
	863.6
	965
	838.2
	1104.9
	28
	50.8
	13
	507.59

	36
	1270
	103.2
	240
	991
	914.4
	1022
	889.0
	1168.4
	32
	54.0
	13
	566.57

	38
	1170
	106.4
	179
	994
	965.2
	1029
	939.8
	1092.2
	32
	41.3
	13
	319.44

	40
	1240
	112.8
	192
	1048
	1016.0
	1086
	990.6
	1155.7
	32
	44.5
	13
	386.54

	42
	1290
	117.5
	198
	1099
	1066.8
	1137
	1041.4
	1206.5
	32
	44.5
	13
	420.71

	44
	1355
	122.3
	205
	1149
	1117.6
	1194
	1092.2
	1263.6
	32
	47.6
	13
	480.07

	46
	1415
	127.0
	214
	1203
	1168.4
	1245
	1143.0
	1320.8
	28
	50.8
	13
	544.96

	48
	1465
	131.8
	222
	1254
	1219.2
	1302
	1193.8
	1371.6
	32
	50.8
	13
	580.44

	50
	1530
	138.2
	230
	1305
	1270.0
	1359
	1244.6
	1428.8
	32
	54.0
	13
	660.93

	52
	1580
	142.9
	237
	1356
	1320.8
	1410
	1295.4
	1479.6
	32
	54.0
	13
	708.91

	54
	1660
	150.9
	251
	1410
	1371.6
	1467
	1346.2
	1549.4
	28
	60.3
	13
	863.02

	56
	1710
	152.4
	259
	1464
	1422.4
	1518
	1397.0
	1600.2
	28
	60.3
	13
	909.29

	58
	1760
	157.2
	265
	1514
	1473.2
	1575
	1447.8
	1651.0
	32
	60.3
	13
	952.75

	60
	1810
	162.0
	271
	1565
	1524.0
	1626
	1498.6
	1701.8
	32
	60.3
	13
	1012.28



ASME B16.47 Series A/MSS SP-44 Class 600 WN
	Norminal Pipe Size
	O.D.of Flange, O
	Min.Thick-ness of WN Flange, tf
	Lenth Through Hub, Y
	Diam. of Hub, X
	Hub Diam. Top, A
	Raised Fase Diam., R
	Bore (XS)
	Diam of Bolt Circle
	No.of Bolt Holes
	Diam.of Bolt Hole
	Min.Fillet Radius, r1
	Approxi-mate Weight kgs

	26
	1015
	108.0
	222
	748
	660.4
	749
	635.0
	914.4
	28
	50.8
	13
	441.66

	28
	1075
	111.2
	235
	803
	711.2
	800
	685.8
	965.2
	28
	54.0
	13
	500.13

	30
	1130
	114.3
	248
	862
	762.0
	857
	736.6
	1022.4
	28
	54.0
	13
	564.95

	32
	1195
	117.5
	260
	918
	812.0
	914
	786.6
	1079.5
	28
	60.3
	13
	636.04

	34
	1245
	120.7
	270
	973
	863.6
	965
	838.2
	1130.3
	28
	60.3
	14
	694.71

	36
	1315
	123.9
	283
	1032
	914.4
	1022
	889.0
	1193.8
	28
	66.7
	14
	787.50

	38
	1270
	152.4
	254
	1022
	965.2
	1054
	939.8
	1162.0
	28
	60.3
	14
	665.35

	40
	1320
	158.8
	264
	1073
	1016.0
	1111
	990.6
	1212.8
	32
	60.3
	14
	713.76

	42
	1405
	168.3
	279
	1127
	1066.8
	1168
	1041.4
	1282.7
	28
	66.7
	14
	887.56

	44
	1455
	173.1
	289
	1181
	1117.6
	1226
	1092.2
	1333.5
	32
	66.7
	14
	939.98

	46
	1510
	179.4
	300
	1235
	1168.4
	1276
	1143.0
	1390.6
	32
	66.7
	14
	1036.58

	48
	1595
	189.0
	316
	1289
	1219.2
	1334
	1193.8
	1460.5
	32
	73.0
	14
	1236.72

	50
	1670
	196.9
	329
	1343
	1270.0
	1384
	1244.6
	1524.0
	28
	79.4
	14
	1436.50

	52
	1720
	203.2
	337
	1394
	1320.8
	1435
	1295.4
	1574.8
	32
	79.4
	14
	1504.69

	54
	1780
	209.6
	349
	1448
	1371.6
	1492
	1346.2
	1632.0
	32
	79.4
	14
	1661.71

	56
	1855
	217.5
	362
	1502
	1422.4
	1543
	1397.0
	1695.4
	32
	85.7
	16
	1867.92

	58
	1905
	222.3
	370
	1553
	1473.2
	1600
	1447.8
	1746.2
	32
	85.7
	16
	1976.20

	60
	1995
	233.4
	389
	1610
	1524.0
	1657
	1498.6
	1822.4
	28
	92.1
	17
	2378.47



ASME B16.47 Series A/MSS SP-44 Class 900 WN
	Norminal Pipe Size
	O.D.of Flange, O
	Min.Thick-ness of WN Flange, tf
	Lenth Through Hub, Y
	Diam. of Hub, X
	Hub Diam. Top, A
	Raised Fase Diam., R
	Bore (XS)
	Diam of Bolt Circle
	No.of Bolt Holes
	Diam.of Bolt Hole
	Min.Fillet Radius, r1
	Approxi-mate Weight kgs

	26
	1085
	139.7
	286
	775
	660.4
	749
	635.0
	952.5
	20
	73.0
	11
	683.01

	28
	1170
	142.9
	298
	832
	711.2
	800
	685.8
	1022.4
	20
	79.4
	13
	808.16

	30
	1230
	149.3
	311
	889
	762.0
	857
	736.6
	1085.8
	20
	79.4
	13
	924.60

	32
	1315
	158.8
	330
	946
	812.8
	914
	787.4
	1155.7
	20
	85.7
	13
	1114.09

	34
	1395
	165.1
	349
	1006
	863.6
	965
	838.2
	1225.6
	20
	92.1
	14
	1298.15

	36
	1460
	171.5
	362
	1064
	914.4
	1022
	889.0
	1289.0
	20
	92.1
	14
	1472.04

	38
	1460
	190.5
	352
	1073
	965.2
	1099
	939.8
	1289.0
	20
	92.1
	19
	1436.84

	40
	1510
	196.9
	364
	1127
	1016.0
	1162
	990.6
	1339.8
	24
	92.1
	21
	1518.64

	42
	1560
	206.4
	371
	1176
	1066.0
	1213
	1040.6
	1390.6
	24
	92.1
	21
	1654.33

	44
	1650
	214.4
	391
	1235
	1117.6
	1270
	1092.2
	1463.7
	24
	98.4
	22
	1941.88

	46
	1735
	225.5
	411
	1292
	1168.4
	1334
	1143.0
	1536.7
	24
	104.8
	22
	2261.24

	48
	1785
	233.4
	419
	1343
	1219.2
	1384
	1193.8
	1587.5
	24
	104.8
	24
	2425.26
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